Hochwasser- und Starkregensicherheit 
an Abwasseranlagen in NRW

(Stand 11.04.2022):

- Veranlassung

Abwasseranlagen nehmen in der Hochwasservorsorge einen besonderen Stellenwert ein, da durch vom Hochwasser geflutete Abwasseranlagen eine direkte Gefährdung tiefliegender Gebiete erfolgen kann. Neben diesen unmittelbaren Hochwassergefahren können hochwasserbedingte Betriebsstörungen der Abwasserableitung und -behandlung zu Umweltbeeinträchtigungen führen, Bauwerke und Infrastrukturen gefährdet bzw. geschädigt werden.

Das Extremwetterereignis im Juli 2021 hat in mehreren Landesteilen von Nordrhein-Westfalen - verbunden mit einem daraus entstandenen Hochwasser an den Gewässern und ihren Verläufen - aufgezeigt, dass ein weitergehender Schutz bzw. Vorsorge vor derartigen Ereignissen auch für Bauwerke mit infrastruktureller Bedeutung erforderlich ist. Zusätzlich zur gewässerseitigen Hochwassergefährdung rücken die durch Starkregen erzeugten Überflutungen zunehmend mit in den Fokus der zu berücksichtigenden Schutzvorkehrungen.

Neben technischen und baulichen Maßnahmen zur vorsorgenden Hochwassersicherheit an Abwasseranlagen, kommen organisatorischen und konzeptionellen Regelungen zur Vorbereitung auf ein Hochwasserereignis eine hohe Bedeutung zu. Die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes mit der Vorhaltung von bspw. Maschinen, Geräten sowie Einrichtungs- und Schutzgegenständen, stellen dabei die Grundlage für einen zeitlich möglichst langen funktionalen Betrieb der Abwasseranlage(n) im Hochwasserfall dar. Sofern ein Hochwasserereignis droht zu Überflutungen von Anlagen- oder Anlagenteilen zu führen sind Maßnahmen aus dem vorbereiteten Krisenmanagement unverzüglich einzuleiten um Gefährdungen für Mensch und Umwelt möglichst gering zu halten und eine Wiederinbetriebnahme der Abwasseranlagen kurzzeitig gewährleisten zu können.

2. 	Ziele und rechtliche Grundlagen

2.1	Zielrichtung und Grundsätze

Basierend auf den bestehenden Regelungen im Landeswassergesetz (LWG) soll der Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen für Kläranlagen, Kanalisationen und weiteren Abwasseranlagen erweitert und landesweit vereinheitlicht werden. Hierzu wird ein Schutzziel für ein definiertes Hochwasserereignis für Abwasserbehandlungsanlagen konkretisiert und auch für weitere Abwasseranlagen allgemein geltende technische Regelungen entwickelt. Die Regelungen sollen durch die Erstellung von Schutzkonzepten ergänzt werden.

Die Errichtung von Abwasseranlagen in Gebieten, in denen sie einer Hochwassergefährdung ausgesetzt sind, sollte daher vermieden werden. Andererseits wurden in der Vergangenheit Kläranlagen und weitere zugehörige Abwasseranlagen gewässernah errichtet und befinden sich deshalb häufig in Überschwemmungsgebieten (ÜSG).

Darüber hinaus können Abwasseranlagen in Starkregen- bzw. Starkregenrisikogebieten liegen.

Mit den beabsichtigen Regelungen zur Hochwassersicherheit von Abwasseranlagen wird dem § 55 (1) WHG Rechnung getragen, nach dem Abwasser so zu beseitigen ist, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Dies betrifft hier im Besonderen die menschliche Gesundheit, den Umweltschutz und hygienische Aspekte bzw. die Seuchenabwehr.

Alle erforderlichen Informationen sind über die Informationsportale der Landesumweltverwaltung ELWAS www.elwasweb.nrw.de bzw. Umweltdaten vor Ort www.uvo.nrw.de öffentlich verfügbar.

2.2	Rechtlichen Grundlagen

Die Umsetzung der Hochwassersicherheit an Abwasseranlagen in NRW ist in § 84 Abs. 3 Landeswassergesetz (LWG) geregelt:

§ 84 LWG

Besondere Bestimmungen für Überschwemmungsgebiete (zu § 78 des WHG)

….

(3) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten sind

…

2. Abwasseranlagen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher zu errichten und zu betreiben; vorhandene Abwasseranlagen sind bis zum 31. Dezember 2027 entsprechend nachzurüsten;

Dabei umfasst der Begriff der Abwasseranlage in § 84 Abs. 3 Nr. 2 LWG nicht nur Abwasserbehandlungsanlagen, sondern alle Anlagen, die der Abwasserbeseitigung gemäß § 54 Abs. 2 WHG dienen (kommunal, industriell, Behandlung und Ableitung etc.). Die Vorschrift gilt dabei in festgesetzten Überschwemmungsgebieten nach § 76 WHG und ist auch gemäß § 83 Abs. 3 LWG in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten entsprechend anzuwenden. Vorhandene Anlagen sind bis zum 31. Dezember 2027 nachzurüsten.

Um eine handhabbare Verbindlichkeit für Anwender und Vollzugbehörden zu schaffen, ist in NRW die Umsetzung der Regeln der Technik für Abwasseranlagen über § 56 LWG geregelt, wonach insbesondere die über das Ministerialblatt im Erlasswege eingeführten Regeln der Technik gelten. Die technischen Regeln für die Hochwasser- und Starkregensicherheit von Abwasseranlagen gilt es hier für eine Veröffentlichung im Erlasswege zusammenzustellen.

3. Anforderungen zur Hochwasser- und Starkregensicherheit

Im Folgenden werden Anforderungen an die Hochwassersicherheit von Abwasseranlagen in Überschwemmungsgebieten und vorläufig gesicherten Gebieten geregelt (Ziffer 3.1). Ergänzend werden Regelungen zum Umgang mit Abwasseranlagen in Risikogebieten nach § 73 WHG (HWRM GK) (Ziffer 3.2) und in durch Starkregenereignissen gefährdeten Gebieten (Ziffer 3.3) getroffen.

3.1 Abwasseranlagen in Überschwemmungsgebieten

In Überschwemmungsgebieten sind Abwasseranlagen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher zu errichten und zu betreiben; vorhandene Abwasseranlagen sind bis zum 31. Dezember 2027 entsprechend nachzurüsten (§ 84 Abs. 3 LWG).

Die in der Anlage 2 bestimmten Schutzziele zum Hochwasserschutz für Abwasseranlagen in ÜSG, sind durch „bauliche bzw. konstruktive Maßnahmen“ umzusetzen.

Die Funktion der Abwasseranlagen in diesen Gebieten ist soweit wie möglich, jedoch mindestens für die in der Anlage 2, Spalte 2 definierten Schutzziele aufrechtzuerhalten. Für darüberhinausgehende Ereignisse sind weitere Maßnahmen vorzusehen; dies können bauliche und betriebliche Maßnahmen sein, die zumindest eine kurzfristige Wiederinbetriebnahme nach dem Ereignis sicherstellen.

3.2 Abwasseranlagen in Risikogebieten

Abwasseranlagen die in einem Risikogebiet nach § 73 WHG liegen, sind gemäß § 75 Abs. 2 WHG mindestens vor einem Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit (siehe unten) in der Form zu schützen, dass die nachteiligen Folgen verringert werden, soweit dies möglich und verhältnismäßig ist.

Die Gefahren- und Risikokarten gemäß § 74 WHG erfassen Gebiete, die beifolgenden Hochwasserereignissen überflutet werden:

- nW: Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (Voraussichtliches Wiederkehrintervall mindestens 200 Jahre) oder bei Extremereignissen

- mW: Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall mindestens 100 Jahre)

- hW: soweit erforderlich, Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall mindestens 10-20 Jahre).

Die Funktion der Abwasseranlagen in Gebieten des HWRM (GK) ist soweit wie möglich, jedoch mindestens für die in Anlage 2, Spalte 3 und 4 definierten Schutzziele aufrecht zu erhalten. Für darüberhinausgehende Ereignisse sind weitere Maßnahmen vorzusehen; dies können bauliche und betriebliche Maßnahmen sein, die zumindest eine kurzfristige Wiederinbetriebnahme nach dem Ereignis sicherstellen.

3.3 Gefährdungen durch Starkregen

Abwasseranlagen können auch dann durch lokale Starkregenereignisse hochwasser- bzw. überflutungsgefährdet sein, wenn sie nicht in Überschwemmungsgebieten oder Risikogebieten liegen. Im Rahmen einer vorsorgenden Betrachtung oder wenn z.B. durch vorangegangene Schadensfällen die Gefährdung bekannt ist, sind die notwendigen Maßnahmen für Abwasseranlagen im Einzelfall zu identifizieren. Vorangegangene Schadensfälle können auch Anlass geben, die Gefährdung durch Modellberechnungen unter Berücksichtigung historischer Ereignisse zu ermitteln.

Mit Erlass vom 29.10.2021 wurde die Starkregenhinweiskarte des BKG für NRW eingeführt. Die Starkregenhinweiskarte des BKG für NRW (https://geoportal.de/Info/tk_04-starkregengefahrenhinweise-nrw) gibt Hinweise und Informationen über eine mögliche Gefährdung. Für eine detaillierte Betrachtung sind eine regionale Starkregengefahrenkarte und eine Starkregengefahranalyse sinnvoll.

Das Land NRW fördert die Erarbeitung von Starkregengefahrenkarten durch die Kommunen. Sofern detailliertere kommunale oder regionale Starkregengefahrenkarten vorliegen, können diese für die Beurteilung des Risikos und der abzuleitenden Maßnahmen verwendet werden.

Sind Abwasseranlagen gemäß der Starkregenhinweiskarte des BKG für NRW oder gemäß regionaler oder kommunaler Starkregengefahrenkarten betroffen, so ist durch „bauliche und betriebliche Maßnahmen“ zumindest eine kurzfristige Wiederinbetriebnahme nach dem Ereignis sicher zu stellen.

3.4 Anforderung gem. den geltenden technischen Regelwerken

Im DWA-Merkblatt M-103 sind Anforderungen zur Hochwassersicherheit und -vorsorge an Abwasseranlagen formuliert. Die Anforderungen an Abwasseranlagen werden mit diesem Erlass als allgemein anerkannte Regeln der Technik i.S.v. §§ 56, 84 LWG eingeführt und sind als Grundlage bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Hochwasser- und Überflutungssicherheit an Abwasseranlagen anzuwenden.

Über die in diesem Erlass getroffenen Regelungen hinaus bietet das DWA Merkblatt M 103 „Hochwasserschutz für Abwasseranlagen“ weitere fachliche Hinweise.

4. Schutzziele

Abwasseranlagen sind im Ereignisfall für die in diesem Erlass definierten Schutzziele (Anlage 2) so zu betreiben, dass ihre Funktion gewährleistet wird. Dabei stellt die Funktion

- die Aufnahme,

- die mechanische Reinigung,

- in Abhängigkeit vom Anlagentyp auch die biologische Reinigung und

- die chemisch-physikalische Behandlung

des bestimmungsgemäß zufließenden Abwassers dar.

Überschreitet ein Ereignis das in diesem Erlass definierte Schutzziel für den Objektschutz (Anlage 2, Kennziffer O), muss der Anlagenbetreiber sicherstellen, dass die Abwasseranlage

- ihre Funktion möglichst lange aufrechterhalten kann,

- die Anlagenteile, die für eine Wiederinbetriebnahme der Anlage erforderlich sind, möglichst lange geschützt werden,

- die für eine Wiederinbetriebnahme erforderlichen Reserveaggregate an geschützter Stelle vorgehalten werden.

- und das erforderliche Betriebspersonal auseichend geschützt werden kann.

Dies kann durch bauliche und betriebliche Maßnahmen erreicht werden. Dieses Schutzziel wird in Anlage 2 mit der Kennziffer „M“ gekennzeichnet.

Maßnahmen zum Schutz der Abwasseranlagen unterscheiden sich in bauliche und betriebliche Maßnahmen.

1. 	Bauliche Maßnahmen umfassen den Schutz der Abwasseranlagen durch Maßnahmen zum äußeren Schutz der gesamten Anlage und Maßnahmen auf der Anlage, die einzelne Anlagen- und Bauteile schützen. Sie dienen der Aufrechterhaltung der Funktion der Abwasseranlage bzw. von Anlagenteilen.

Der äußere Schutz einer Anlage kann durch,

- einen Damm oder eine Mauer,

-	die Einrichtung von Retentionsräumen im Umfeld der Anlage,

- den Einbau von Rückstauklappen in Rohrleitungen oder

- die Gestaltung der Zuwegung in der Form, dass kein Oberflächenwasser auf das Anlagengelände fließen kann,

erfolgen.

Der Schutz einzelner Anlagen- und Bauteile kann durch

- die Erhöhung der Bauwerksoberkannte,

- den Einbau von Schutzvorrichtungen an Türen, Toren, Licht- und Lüftungsschächten,

- die Verlegung von Maschinen- und Elektrotechnik in höher gelegene Gebäudebereiche,

- die druckwasserdichte Ausführung von Rohr- und Kabeldurchführungen oder

- den Einbau von druckdichten Schachtdeckeln,

sichergestellt werden.

- Betriebliche Maßnahmen umfassen alle technischen und organisatorischen Maßnahmen, die dazu dienen die Funktion der Abwasseranlage zeitlich befristet aufrecht zu erhalten oder die Wiederinbetriebnahme der Abwasseranlage nach einem Hochwasser- oder Starkregenereignis schnellstmöglich wieder herbeiführen zu können.

Betriebliche Maßnahmen sind,

- die Vorhaltung von Ersatzaggregaten

- die Vorhaltung von mobilen Entwässerungspumpen

- die Einspeisemöglichkeit für Notstrom und die Vorhaltung von Notstromaggregaten

- die Vorhaltung von mobilen Schutzeinrichtungen wie z.B. Sandsäcken

- die Vorhaltung von mobilen Absperreinrichtungen

- Dienst- und Betriebsanweisung für Hochwasser- und Überflutung

- Schulung des Personals.

Die vorgenannten Aufzählungen sind nicht abschließen.

5. Ermittlung des Gefährdungspotentials

1. 	Der Betreiber hat seine Abwasseranlagen gemäß Anlage 1 den unter Ziffer 3.1 bis 3.3 genannten Gebieten zuzuordnen.

2. 	Für jede Abwasseranlage, die in einem der in Anlage 1 ermittelten Gebiete liegt, ist eine Grobanalyse mindestens mit dem in Anlage 3 genannten Umfang durchzuführen.

3. 	Das den einzelnen Abwasseranlagen zuzuordnende Schutzziel wird in Anlage 2 unter Berücksichtigung der a.a.R.d.T. (siehe Kapitel 3.4) festgelegt.

4. 	In Abhängigkeit vom Ergebnis der Grobanalyse sind Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktion der Abwasseranlage oder betriebliche Maßnahmen zu ergreifen. Die Auswahl der Maßnahmen ist im Schutzkonzept zu begründen.

6. Erstellung eines Schutzkonzeptes für Hochwasser- und Starkregenereignisse

Die Ermittlung des Gefährdungspotentials nach Kapitel 5 und die daraus resultierenden Maßnahmen sind in einem Schutzkonzept zusammenzufassen.

Werden von einem Anlagenbetreiber mehrere Anlagen betrieben, kann ein gemeinsames Konzept für alle Anlagen erstellt werden.

Das Hochwasserschutzkonzept ist dahingehen zu erstellen, dass die in Kapitel 4 genannten Schutzzielen erreicht werden.

Die Maßnahmen aus dem Schutzkonzept sind für alle betroffenen Abwasseranlagen in die vorhandene Dienst- und Betriebsanweisung zu integrieren.

7. Regelungen für IGL-Abwasseranlagen

Die Regelungen dieses Erlasses gelten für industriell/gewerbliche Abwasserbehandlungsanlagen (Abwasseranlagen) soweit diese mit der direkten Einleitung in ein Gewässer in Verbindung stehen und in einem der unter Ziffer 3.1 – 3.3 genannten Gebieten betrieben werden …

8. Fristen und Umsetzung

Für die Umsetzung der unter Nr. 3 bis 7 genannten Maßnahmen sind folgende Fristen zu berücksichtigen:

- Die unter Nr. 5 Abs. 2 genannte Grobanalyse ist für alle Abwasseranlagen bis zum 31.12.2023 aufzustellen.

- Für die hiernach betroffenen Kläranlagen und industriellen Abwasserbehandlungsanlagen ist bis zum 31.12.2025 das unter Nr. 6 genannte Schutzkonzept aufzustellen.

- Für alle weiteren betroffenen Abwasseranlage ist das unter Nr. 6 genannte Schutzkonzept bis zum 31.12.2027 aufzustellen.

Die Fertigstellung der Schutzkonzepte ist der zuständigen Überwachungsbehörde mitzuteilen. Der Betreiber der Abwasseranlagen hat den Nachweis für die Umsetzung der Schutzziele für die Hochwasser- und Starkregensicherheit an den betroffenen

- Kläranlagen bis zum 31.12.2027 und

- für alle weiteren Abwasseranlagen bis zum 31.12.2030

der zuständigen Überwachungsbehörde vorzulegen.

In Abstimmung mit der zuständigen Behörde können einzelne Maßnahmen nach den unter Nummer 2 festgesetzten Zeiträumen umgesetzt werden, wenn diese in einem nicht beanstandeten Abwasserbeseitigungskonzept des Anlagenbetreibers zeitlich festgelegt sind. Der Anlagenbetreiber muss die Verschiebung begründen und das von der Verschiebung ausgehende Risiko darlegen.

Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind in die jährliche Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes mit aufzunehmen.

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Grobanalyse (eigene Anlage)