Erarbeitung von Auslegungsempfehlungen für den
Bau von Anlagen zur Mikroschadstoffelimination

INHALTSVERZEICHNIS

1	Veranlassung	1

1.1	Arbeitsgruppe Aktivkohle	1

1.2	Arbeitsgruppe OZON	1

2	Auslegungsempfehlungen	3

2.1	Grundlagen zur Auslegung und Verfahrensauswahl	3

2.2	Auslegung von Ozonanlagen	4

2.3	Auslegung von Pulveraktivkohleanlagen (PAK)	6

2.4	Auslegung von Anlagen mit granulierter Aktivkohle (GAK)	8

2.5	Hinweise zur Elimination von Mikroschadstoffen und Energiebedarf	8

3	Fazit	9

3.1	Vorbehandlung	9

3.2	Ozonanlagen	10

3.3	PAK-Anlagen	10

3.4	GAK-Filter	11

Anlage 1	Teilnehmerliste Workshop Aktivkohle

Anlage 2	Kurzvorträge Workshop Aktivkohle

Anlage 3	Zusammenfassung der Formblätter zu Aktivkohle und Ozon

# Veranlassung

Aufgrund der zunehmenden Verwendung unterschiedlichster Chemikalien in Wirtschaft und Privathaushalten stellen kommunale Abwässer einen Haupteintragspfad von Mikroschadstoffen in Oberflächengewässer dar.

In NRW sind bereits großtechnische Anlagen zur Mikroschadstoffentfernung aus dem kommunalen Abwasser im Bau bzw. in Betrieb. Das Umweltministerium NRW veranlasste, dass auf Basis dieser Ergebnisse und Erfahrungen allgemeine Auslegungsempfehlungen für den Bau derartiger Anlagen erarbeitet werden, die zukünftig bei zu bewilligenden und geförderten Baumaßnahmen zur Mikroschadstoffelimination herangezogen werden können.

Das Umweltministerium NRW lud daher an der Planung und am Bau beteiligte Ingenieurbüros und Institute zu einem Erfahrungsaustausch ein, der vom Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe.NRW organisiert und durchgeführt wurde.

Nachfolgend sind die zur Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Aktivkohle und Ozon eingeladenen Ingenieurbüros und Instiute aufgelistet.

## Arbeitsgruppe Aktivkohle

- ATEMIS GmbH, Aachen

- DAHLEM Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG, Essen

- Grontmij GmbH, Köln

- HYDRO-INGENIEURE-Planungsgesellschaft für Siedlungswasserwirtschaft mbH, Düsseldorf

- Ingenieurgesellschaft Dr. Knollmann mbH, Hannover

- Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) der RWTH Aachen, Aachen

- PFI Planungsgemeinschaft GbR, Hannover

- Tuttahs & Meyer Ingenieurgesellschaft, Bochum

- Dipl.-Ing. Martin Danjes GmbH

## Arbeitsgruppe OZON

- ATEMIS GmbH, Aachen

- DAHLEM Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG, Essen

- GFM Beratende Ingenieure, München

- Grontmij GmbH, Köln

- HYDRO-INGENIEURE-Planungsgesellschaft für Siedlungswasserwirtschaft mbH, Düsseldorf

- Ingenieurgesellschaft Dr. Knollmann mbH, Hannover

- PFI Planungsgemeinschaft GbR, Hannover

Am 22.05.2014 traf sich eine Arbeitsguppe zum Thema Aktivkohle im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW in Düsseldorf. Die Teilnehmerliste ist als Anlage 1 angefügt. Nachfolgend ist der Ablauf des Workshops dargestellt.

| Thema | Referent | Institution |
| --- | --- | --- |
| Begrüßung Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe.NRW | Marcus Bloser | Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe.NRW |
| Einführung MKULNV – Zielsetzung der Arbeitsgruppe | Dr. Viktor Mertsch, Andrea Kaste | MKULNV NRW |
| Status Quo über in NRW geförderte Studien und sich in Planung bzw. in Bau befindliche Anlagen | Dr. Heinrich Herbst | Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe.NRW |
| Kurzvorträge zu Erfahrungen der Planer / Institute | Ingenieurbüros/In-stitute |  |
| Erarbeitung von Auslegungsempfehlungen in Kleingruppen | Gruppenarbeit |  |
| Ergebnispräsentation und -diskussion zu den Auslegungsempfehlungen | Gruppenarbeit |  |

Die von den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Kurzvorträge sind in Anlage 2 angefügt. Die Auslegungsempfehlungen wurden in zwei Kleingruppen anhand eines Formblattes erarbeitet und anschließend gemeinsam diskutiert. Die Ergebnisse aus den Formblättern sind in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. dargestellt.

Der zweite Workshop zum Thema Ozon war für den 10.06.2014 ebenfalls in Düsseldorf geplant. Aufgrund des schweren Unwetters am Pfingstmontag konnte dieser Workshop nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurde die Erfahrungen der Ingenieurbüros zur Erarbeitung der Anlagenauslegung von Ozonanlagen über ein Formblatt abgefragt.

Vom Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe wurden zur systematischen Erarbeitung der Empfehlungen zur Anlagenauslegung jeweils ein Formblatt für Anlagen mit Aktivkohle und für Ozonanlage ausgearbeitet.

Verfahrensunabhängig wurden zuerst allgemeine Aspekte und Grundlagen zur Verfahrenswahl erarbeitet. Anschließend wurden verfahrensspezifische Empfehlungen zur Auslegung von Pulveraktivkohleanlagen, Anlagen mit granulierter Aktivkohle sowie Ozonanlagen abgefragt.

Der erste Block zu den verfahrensunabhängigen Grundlagen und grundsätzlichen Verfahrenswahl wurde von den Teilnehmern, die bereits diese Punkte im Aktivkohleworkshop bearbeitet haben, nicht mehr ausgefüllt.

In Anlage 3 sind die Ergebnisse der Formblätter dargestellt, auf dessen Grundlage das Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe.NRW eine synoptische Empfehlung zur Anlagenauslegung formuliert hat.

# Auslegungsempfehlungen

## Grundlagen zur Auslegung und Verfahrensauswahl

Zurzeit existieren keine emissionsbasierten Vorgaben zur Auslegungswassermenge der Anlagen zur Mikroschadstoffelimination. Aus Sicht der Ingenieurbüros ist eine Auslegung der Anlagen auf eine Vollstrombehandlung des Mischwasserabflusses in der Regel nicht erforderlich. Die Ermittlung der Auslegungswassermenge kann nach zwei Methoden erfolgen. Möglich ist eine

- Auslegung auf Basis des Mischwasserabflusses (QM) bzw. des Trockenwetterabflusses (QT) oder

- auf Basis der Jahresabwassermenge (JAM).

Bezogen auf die Jahresabwassermenge soll die Auslegungsmenge eine Behandlung zwischen 80-95 % der JAM in der Anlage ermöglichen. Die Auslegungswassermenge auf Basis des Misch-/Trockenwetterabflusses soll ca. 50 % des QM bzw. QT,max betragen. Die Auslegungswassermengen sind mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen.

Die standortspezifischen Abwassereigenschaften sind zur fundierten Verfahrensauswahl und später für die Dimensionierung der Anlage zu berücksichtigen. Relevante Parameter sind der gelöste organische Kohlenstoff (DOC) bzw. der CSB sowie der Feststoffgehalt des Abwassers (AFS). Zur Prüfung der Umsetzbarkeit einer Ozonung ist die Bromidkonzentration des Abwassers im Vorfeld zu ermitteln, da aus Bromid durch Ozon kanzergogense Bromat entstehen kann.

Ferner ist ein Screening des Abwassers auf Mikroschadstoffe durchzuführen, dass auf die standortspezifischen Bedingungen, z. B. infolge von Indirekteinleitern und der Vorbelastung des Gewässers, abgestimmt ist. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Mikroschadstoffe können in einem breiten Spektrum variieren und somit auch deren Eliminierbarkeit durch bestimmte Verfahren. Als Mindestumfang sollten zwei 24-Stunden-Mischproben bei Trockenwetterbedingungen analysiert werden. Eine Datenverdichtung durch ein nachfolgendes Monitoring mit ggf. reduziertem Parameterumfang ist zu empfehlen. Empfohlen wird im Monitoring, neben standortrelevanter Stoffe, die im Screening auffällig waren, eine Auswahl von aussagekräftigen und analytisch ausreichend genau quantifizierbaren Leitparametern zu treffen. Im F/E-Projekt TP6 „Elimination von Arzneimittelrückständen in kommunalen Kläranlagen“ wurden folgende Stoffe für eine Monitoring als Leitparameter empfohlen:

- Azneimittelwirkstoffe

  - Diclofenac

  - Metoprolol

  - Carbamazepin

  - Ciprofloxacin

  - Sulfamethoxazol

- Perflourierte Tenside (PFC) bei entsprechenden Indirekteinleitern wie z. B. aus der metallbe- und verarbeitenden Industrie

- Galaxolide (HHCB, Moschusduftstoff)

- ggf. wirkungsbezogene Analytik zu östrogenen Effekten (A-YES-Assay oder ER CALUX)

Bei der Verfahrenswahl sollten mindestens die großtechnisch erprobten Verfahren Ozonung, Pulveraktivkohle (PAK) und granulierte Aktivkohle (GAK) in Betrachtet gezogen werden. Die örtlichen Randbedingungen in Hinblick auf die Integration einer Anlage zur Mikroschadstoffelimination sind bei der Verfahrenswahl und der Ausarbeitung von Untervarianten zu berücksichtigen. Wichtige Kriterien bei der Verfahrenswahl sind:

- Eliminationsleistung der Verfahren hinsichtlich relevanter Mikroschadstoffe im Ablauf der Kläranlage

- Platzbedarf und Flächenverfügbarkeit

- vorhandene nutzbare Verfahrens- und Bautechnik, wie z. B. eine Filtrationsanlage oder freie Beckenkapazität

- Klärschlammentsorgungswege (Verbrennung oder landwirtschaftliche Verwertung)

- Verbesserung der Reinigungsleistung der Kläranlage z. B. für CSB, AFS und Pges

- Mitarbeiterqualifikation

Die Verfahrenswahl ist durch Vorversuche abzusichern. Für die Verfahrenstechnik mit Ozon ist das Ozonzehrungsverhalten des Abwassers in Versuchen zu bestimmen, um sowohl die benötigte Ozondosis als auch die Kontaktzeit festzulegen.

Für die Verfahrenstechnik mit Aktivkohle ist das Adsorptionsverhalten zu untersuchen. Neben dem Summenparameter CSB kann das Adsorptionsverhalten ausgewählter Mikroschadstoffe betrachtet werden. Das Adsorptionsverhalten kann für die Pulveraktivkohle durch Batch-Versuche (Schüttel-Versuch) und für die granulierte Aktivkohle durch Säulenversuche oder Kleinfilterschnelltest (RSSCT) bestimmt werden.

Die Auswahl der Verfahrenstechnik kann anhand einer Variantenbewertung erfolgen. Auf der moneären Seite sind Jahres-, Kapitel- und Betriebskosten zu berücksichtigen. Aus technischer und betrieblicher Sicht sind u. a. die Eliminationsleistung hinsichtlich relevanter Mikroschadstoffe sowie ggf. eine zusätzliche Reinigungleistung hinsichtlich klassicher Parameter wie CSB; AFS und Pges, die Einbindung der Anlage in die bestehende Kläranlage und der Betriebsaufwand zu bewerten.

## Auslegung von Ozonanlagen

Für die Auslegung von Ozonanlagen ist die maximale Ozonmenge festzulegen. Empfohlen wird die Ozondosis in Abhängigkeit von der DOC-Konzentration zu wählen. Für die Auslegung wird ein zspez. von 0,6 bis 1,0 gO3/gDOC empfohlen.

Auf Grundlage der Festlegung der applizierten Ozonkonzentration CO3 über

CO3=zspez×CDOC

kann die benötigte Produktionskapazität BO3,max der Ozonerzeuger mit

BO3,max=QBem×CO3

ermittelt werden.

Die Ozonerzeugung kann entweder mit flüssigem Sauerstoff (LOX), komprimierter Luft oder Sauerstoff aus einer PSA-Anlage erfolgen. Ein einfaches und wirtschaftliches Verfahren ist in der Regel die Verwendung von LOX. Es werden dabei ca. 10 M.-% des Sauerstoffs in Ozon umgewandelt. Im Einzelfall können ggf. auch andere Verfahren wirtschaftlich sein. Die Ozongeneratoren müssen im Betrieb gekühlt werden.

Das Reaktorvolumen ist unter Berücksichtigung der Aufenthaltszeit des Wassers im Reaktor und der Dauer bis zur vollständigen Ozonzehrung zu ermitteln. Die Ozonzehrung ist auf Basis von Ozonzehrungsversuchen für das zu behandelnde Abwasser zu ermitteln. Die Aufenthaltszeit im festgelegten Reaktorvolumen muss eine weitestgehende Zehrung des Ozons ermöglichen.

Die Reaktorgeometrie hat Einfluss auf die Aufenthaltszeit des Wassers im Reaktor und ist bei der Auslegung auf der Grundlage von Erfahrungswerten oder einer numerischen Strömungssimulation der Wasser- und Gasphase (CFD) zu berücksichtigen. Als Spannweite kann die mittlere Aufenthaltszeit bei einem Bemessungszufluss zwischen 15 bis 30 min angegeben werden. Die Eignung von kurzen Aufenthaltszeiten ist mit Ozonzehrungsversuchen und einer CFD-Simulation nachzuweisen

Das Reaktorvolumen kann entweder als Kaskade ausgebildet werden oder mit Leitwänden zur Förderung einer Pfropfenströmung ausgerüstet werden. Das Volumen kann in verschiedene Begasungs- und Ausgasungszonen unterteilt werden. Das Reaktionsbecken der Ozonanlage ist gasdicht abzudecken. Der Gasraum ist kontinuierlich abzusaugen und das Off-Gas durch einen Restozon-Vernichter zu leiten, damit kein Ozon in die Umgebung gelangt.

Der Ozoneintrag kann mit Diffusoren oder mit einem Injektorsystem erfolgen. Grundsätzlich kann mit beiden Systemen eine hohe Eintragseffizienz des Ozons erzielt werden. Das Eintragssystem ist auf den maximalen Gasfluss auszulegen, der sich aus der maximalen Ozonmenge und der Ozonkonzentration im Produktgas der Ozongeneratoren für den Auslegungsfall ergibt.

Beim Eintrag des Ozons mit Diffusoren sollte die Beckentiefe mindestens 5 m betragen, um einen weitestgehenden Übergang des gasförmigen Ozons in die Wasserphase zu erreichen. Die Mindestbeaufschlagung der Diffusoren ist zu beachten.

Beim Injektorsystem erfolgt der Ozoneintrag zuerst in einem Abwasserteilstrom, der anschließend mit dem Hauptstrom vermischt wird. Besondere Anforderungen an das Reaktionsbecken  bestehen nicht, es ist jedoch zusätzlich Energie zum Betrieb der Treibwasserpumpe erforderlich.

Die Wahl des Eintragssystems sollte unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und betrieblichen Aspekten getroffen werden.

Die Steuerung des Ozoneintrags kann proportional zur Zulaufmenge erfolgen. Weitere Steuer- und Regelkonzept sind möglich, um den Ozoneintrag zu optimieren. Diese basieren in der Regel auf Messverfahren zur Berücksichtigung der Konzentrationsschwankungen der organischen Kohlenstoffverbindungen im Zulauf der Ozonanlage wie SAK-/ UV-Vis-Sonden oder DOC-Messungen.

Ferner kann die Ozonkonzentration im Offgas und in der gelösten Phase in einem Regelungskonzept eingebunden werden, um eine Ozon-Überdosierung zu vermeiden.

Insgesamt kann die zulaufmengenproportionale Ozondosierung als Standard für kleine Anlagen unter 100.000 EW und ohne starke Schwankungen des DOC angesehen werden. Eine allgemeingültige Empfehlung für die Berücksichtigung weiterer Regel-/Steuergrößen kann nicht gegeben werden und ist im Einzelfall zu prüfen.

Messtechnisch ist in geschlossenen Betriebsräumen der Ozonanlage eine Ozonstoffmessung zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit notwendig, die mit der Ozonanlage und einem Alarmsystem gekoppelt ist. Eine Sauerstoffmessung im Betriebsraum wird aus Brandschutzgründen empfohlen.

Eine Nachbehandlung des ozonierten Wassers wird als erforderlich erachtet. Insgesamt ist der Kenntnisstand zur biologischen Nachbehandlung aber noch gering. Neben der Nutzung von vorhandenen Raumfilteranlagen oder Schönungsteichen ist der Einsatz von Wirbel- und Festbettreaktoren möglich.

## Auslegung von Pulveraktivkohleanlagen (PAK)

Die übliche Spannweite der PAK-Dosierung liegt zwischen 10 und 20 mg/L PAK. Die Dosierung hängt u. a. vom Dosierort und einer ggf. vorgesehenen Rezirkulation der Kohle ab. Mittels labor- und halbtechnischer Versuche kann eine verbesserte Schätzung der erforderlichen Dosiermenge zum Erreichen einer festzulegenden Eliminationsleistung von Mikroschadstoffen erfolgen.

Anlagen mit Pulveraktivkohledosierung bestehen in der Regel aus einem Kontaktbecken und einer Stufe zum Rückhalt der PAK. Bei der Dosierung der PAK in den Flockungsraum einer Filtration sind beide Verfahrensschritte in einer Anlage kombiniert.

Die Aufenthaltszeit im Kontaktbecken sollte in der Regel mindestens 30 min betragen. Eine kürzere Kontaktzeit z. B. bei Dosierung in den Flockungsraum einer Filteranlage ist ggf. möglich. Die Adsorptionskinetik der zu sorbierenden Stoffe und die Gefahr des Ausschwemmens der Kohle bei hydraulischen Spitzen muss bei der Auslegung des Kontaktbeckens beachtet werden. Das Kohlealter hat keinen direkten Einfluss auf das Volumen der Kontaktbecken, da hierdurch die Absorptionskinetik nicht geändert wird.

Eine Rückführung der Kohle kann verfahrenstechnisch vorgesehen werden. Das Rückführverhältnis liegt im Bereich von 0,5 bis 1,0. Der Trockensubstanzgehalt im Kontaktbecken an PAK kann dadurch auf ca. 4 g/L angehoben werden und die Sorptionskapazität der Kohle kann weitestgehend ausgenutzt werden. Das Kontaktbecken ist mit einer Umwälzung auszurüsten, die ein Sedimentieren der PAK (ISV < 80 mL/g) vermeidet.

Die Dosierung der PAK kann proportional zur Zulaufwassermenge der Aktivkohleanlage erfolgen. Die Genauigkeit der PAK-Dosiervorrichtung muss eine deutliche Unterschreitung der festgelegten Dosiermenge ausschließen und ebenso eine Überdosierung zur Vermeidung zu hoher Betriebskosten verhindern. Eine gravimetrische Dosierung der PAK kann diese Anforderungen erfüllen. Das Dosiersystem muss mit einem Ex-Schutz ausgerüstet sein. Im Bereich des PAK-Silos ist aus Arbeitsschutzgründen eine O2- und CO-Messung erforderlich. Für das Befeuchten und Einspülen der Kohle ist eine geeignete Mischeinrichtung zu verwenden. Die Silogröße für die PAK sollte mindestens eine LKW-Ladung aufnehmen können. Bei der Festlegung der Silogröße ist die Ausdehnung der Kohle beim Befüllen zu beachten.

Zum Rückhalt der PAK können Absetzbecken eingesetzt werden. Die Sedimentatinsanlagen werden auf eine Oberflächenbeschickung von qA = 2 m/h ausgelegen. Zur Bildung gut absetzbarer PAK-Flocken können sowohl Eisen- als auch Aluminiumprodukte als Fällmittel sowie Flockungshilfsmittel eingesetzt werden. Die optimale Dosierung ist vor Ort zu ermitteln. Eine Trübungsmessung im Ablauf der Sedimentationsanlage wird empfohlen. Die bereits auf der Kläranlage eingesetzten Mittel können bei der Auswahl berücksichtigt werden. Der Fällmittelbedarf für eine P-Fällung an anderer Stelle kann ggf. reduziert werden.

Neben einem konventionellen Absetzbecken kommen grundsätzlich noch alternative Verfahren in Frage, die entweder, wie z. B. das Actiflo-Verfahren, auf eine optimierte Sedimentation der PAK oder auf eine direkte (Membran-)Filtration basieren.

Der Ablauf der Sedimentationsstufe kann feindisperse Pulveraktivkohle aufweisen. Zum Rückhalt ist eine nachgeschaltete Filtration erforderlich. Neben einer konventionellen Volumenfiltration kommen alternative Verfahren (z. B. Tuch- oder Fuzzyfilter) in Frage. Die Eignung dieser Verfahren zum Rückhalt von PAK ist derzeit nachzuweisen.

Bei einer hohen Suspensafracht im Zulauf zur Aktivkohleanlage ist eine Ertüchtigung der Nachklärung oder eine zusätzliche vorgeschaltete Filtration in Erwägung zu ziehen. Durch die Reduzierung der Suspensa vor der Aktivkohlestufe ist eine deutliche Verringerung der erforderlichen PAK-Menge möglich.

## Auslegung von Anlagen mit granulierter Aktivkohle (GAK)

Granulierte Aktivkohle wird entweder in die bestehende Filteranlage eingebaut, wobei das vorhandene Filtermaterial gegen GAK ausgetauscht wird, oder für die GAK ist eine neue Filteranlage z. B. als Druckfilter oder konventionellen Rückspülfilter zu planen.

Die Einsatzmöglichkeiten der GAK zur Mikroschadstoffelimination hängen stark von den durchsetzbaren Bettvolumina ab, bis die GAK ausgetauscht bzw. regeneriert werden muss. Die Größe „durchsetzbares Bettvolumen“ beschreibt, wie viel Abwasser pro Filtervolumen behandelt wird. Zur Ermittlung der durchsetzbaren Bettvolumina werden Versuche mit verschiedenen granulierten Aktivkohlen im Labor- und/oder halbtechnischem Maßstab dringend empfohlen. Die Anzahl der erzielbaren durchgesetzten Bettvolumina bis zum Austausch bzw. zur Regenerierung der GAK ist stoffspezifisch festzulegen. Die zurzeit vorliegenden Erfahrungen deuten auf erzielbare Bettvolumina von 3.000 bis ca. 15.000 hin.

Bei der Auswahl der Kohle sind die spezifischen Eliminationsraten und die Betriebskosten für den regelmäßigen Austausch der Kohle wichtige Kriterien. Es werden Kohlen mit verschiedenen Härtegraden angeboten. Insbesondere während der Luftspülung des Filters kann es zu Abrasionsverlusten der GAK kommen. Das Spülprogramm ist daher auf die GAK unter Beachtung der Filterlaufzeit und dem zulässigem Filterwiderstand abzustimmen. Ein häufiges Rückspülen der Filter ist zu vermeiden.

Die GAK-Filtration sollte mit einer möglichst geringen organischen Hintergrundbelastung des Abwassers und Feststoffkonzentration von unter 20 mg AFS/L beschickt werden. Erforderlich ist eine gut funktionierende Nachklärung oder eine vorgeschaltete Filtration, sodass Feststoffe vom GAK-Filter weitestgehend zurückgehalten werden.

Zur Verlängerung der Aufenthaltszeit sollten möglichst alle GAK-Filter beschickt werden. Falls die GAK-Filter auch zum Suspensarückhalt eingesetzt werden, ist die Mindestgeschwindigkeit für den Feststoffrückhalt zu beachten.

Der Austausch der GAK sollte jeweils für die am höchsten beladene Filterzelle in Abhängigkeit von einer festzulegenden Mischkonzentration ausgewählter Mikroschadstoffe im Ablauf erfolgen. Durch die Parallelschaltung unterschiedlich stark beladener Filter kann die Anzahl der Bettvolumina erhöht und somit die Laufzeit bis zum Austausch der GAK verlängert werden.

## Hinweise zur Elimination von Mikroschadstoffen und Energiebedarf

In der Planungsphase sind zur energieeffizienten Auslegung der Anlage die zu behandelnden Abwassermengen zu ermitteln und Vorversuche durchzuführen.

Auf den Einsatz energieeffizienter Geräte z. B. zur Umwälzung von PAK-Kontaktbecken oder zur Ozonerzeugung ist zu achten. Moderne Konverter zur Ozonerzeuger aus LOX benötigen ca. 9 bis 10 kWh/kg O3. Hinzu kommen Nebenaggregate zur Kühlung, Steuerung und für den Ozoneintrag.

Der Energiebedarf der Anlagen kann durch vorteilhafte Beckenformen, die ggf. unterstützt durch eine numerische Strömungssimulation (CFD) gestaltet wurden, verringert werden. Es ist auf eine hydraulisch günstige Einbindung der Anlage zur Mikroschadstoffelimination in den Wasserweg der Kläranlage zu achten.

Zusätzliche Messtechnik kann durch eine optimierte Steuerung der Dosierung der Betriebsmittel Ozon, PAK, Fällmittel oder dem Austausch der GAK zu einer Reduzierung des Energiebedarfs bzw. der Betriebskosten führen.

Während der Inbetriebnahme und im späteren Betrieb ist die Steuerung der Betriebsmitteldosierung bzw. der Austausch der GAK durch eine begleitende Prozessanalytik im Hinblick auf eine zielgerichtete Mikroschadstoffelimination zu optimieren. Hierbei sollte eine Fokussierung auf wenige Leitparameter erfolgen oder wirkungsbezogene Testsysteme eingesetzt werden.

Im Rahmen der Inbetriebnahme ist die Genauigkeit der installierten Messtechnik und Dosiereinrichtungen zu prüfen. Es sollte ein Monitoring ausgewählter Mikroschadstoffe im Zu- und Ablauf der Anlage zur Mikroschadstoffelimination erfolgen. Die Parameter sind mit der zuständigen Bezirksregierung abzustimmen. Die Eliminationsleistung ist stark stoffspezifisch. Feste Vorgaben zu Parametern und deren Elimination bestehen in der Regel nicht. Orientierung zur erzielbaren Elimination von Mikroschadstoffen bei verschiedenen Ozondosen oder Mengen der eingesetzten Aktivkohle können aus bisherigen Forschungsergebnissen entnommen werden. Die Untersuchung weiterer Aktivkohlen kann ggf. eine Reduzierung der Betriebskosten ermöglichen.

# Fazit

Eine effiziente Verringerung der Mikroschadstoffemission in ein Gewässer beginnt mit einem verantwortungsbewussten Umgang mit diesen Stoffen. Es ist aber auch zukünftig unvermeidbar, dass Mikroschadstoffe in den Wasserkreislauf gelangen, die nicht in konventionellen Kläranlagen vollständig abgebaut werden.

## Vorbehandlung

Eine Stufe zur Mikroschadstoffelimination auf Kläranlagen stellt die letzte Stufe vor der Einleitung in ein Gewässer daher. Eine effiziente Elimination der Mikroschafstoffe in Ozon- und Aktivkohleanlagen setzt die weitestgehende Behandlung in der biologischen Stufe voraus. Insbesondere eine hohe AFS-Fracht führt zu einem vermeidbar hohen Einsatz an Ozon und Aktivkohle. Eine gut funktionierende Nachklärung bzw. ihre klärtechnische Ertüchtigung ist daher Grundvoraussetzung für den sparsamen Einsatz von Ozon oder Aktivkohle.

## Ozonanlagen

Die Angaben der Planer zur Auslegung einer Ozonanlage sind insgesamt in weiten Teilen vergleichbar. In den wesentlichen Festlegungen zur Auslegung der Ozonerzeugung und des Reaktorbeckens gibt es keine größen Differenzen.

Die Auslegung der Ozonerzeugung und des Ozoneintrags erfolgt auf Grundlage der festzulegenden spezifischen Ozonzehrung, die nach Angabe der Planer zwischen 0,6 bis 1,0 gO3/gDOC liegen sollte. Für die Auslegung einer Ozonanlage ist die zu behandelnde Zulaufwassermenge festzulegen. Zur Ableitung der erforderlichen Kontakzeit werden Ozonzehrungsversuche empfohlen. Bei der Festlegung des Reaktorvolumens und -designs ist die tatsächliche Aufenthaltszeit des Wassers im Reaktor bei der Volumenfestlegung und Wahl der Kaskadierung und den Einbau von Leitwänden zu berücksichtigen. Die Wahl des Ozoneintragssystems hat ebenfalls Einfluss auf das Design.

Die zulaufmengenproportionale Ozondosierung ist eine einfach umsetzbare und robuste Steuerungsmethode für kleinere Anlagen < 100.000 EW. Für die Messtechnik zur Optimierung der Steuerung- bzw. Regelung des Ozoneintrags unter Berücksichtigung des schwankenden Zehrungspotenzials der Abwassermatrix werden verschiedene Messtechniken genannt. Insgesamt kann keine allgemeingültige Empfehlung für ein optimiertes Steuer-/Regelkonzept gegeben werden. Innovative Konzepte sollten zur Entwicklung der Technik weiterhin erprobt werden.

Der Kenntisstand zur biologischen Nachbehandlung bzw. entstehenden toxikologisch wirksamer Konzentrationen an Transformationsprodukte ist gering. Von Seiten der Planer wird eine biologische Nachbehandlung zurzeit grundsätzlich als erforderlich erachtet. Neben der Nutzung von vorhandenen Raumfilteranlagen oder Schönungsteichen wird der Einsatz von Wirbel- und Festbettreaktoren genannt.

## PAK-Anlagen

Die übliche Spannweite der PAK-Dosierung wird von den Planern zwischen 10 und 20 mg/L PAK angegeben. Neben der Kohleart spielen eine ggf. vorgesehene Rückführung der Kohle und der Dosierort eine Rolle im Hinblick auf die erforderliche PAK-Dosierung.

Die Aufenthaltszeit im Kontaktbecken sollte in der Regel mindestens 30 min betragen. Eine kürzere Kontaktzeit ist ggf. unter Beachtung der Adsorptionskinetik der zu sorbierenden Stoffe möglich.

Das PAK-Absetzbecken ist auf eine Oberflächenbeschickung von qA = 2 m/h auszulegen. Neben einem konventionellen Absetzbecken kommen grundsätzlich noch alternative Verfahren in Frage, die entweder, wie z. B. das Actiflo-Verfahren, auf eine optimierte Sedimentation der PAK oder auf eine direkte Filtration basieren.

Zum Rückhalt feindisperser PAK ist nach einer Sedimentation grundsätzlich eine Filtration nachzuschalten. Neben der Volumenfiltration sind auch alternative Verfahren wie z. B. die Tuchfiltration möglich. Die Eignung dieser Verfahren ist zum Rückhalt von PAK ist nachzuweisen.

## GAK-Filter

Die erzielbaren Bettvolumina bis zum Austausch bzw. Regenerierung der GAK sind stoffspezifisch festzulegen. Bis jetzt existiert kein allgemeingültiges Kriterium zum Austausch des Filtermaterials. Neben den Summenparametern CSB oder DOC können standortspezifisch relevante Mikroschadstoffe herangezogen. In der Regel wird der Stoffdurchbruch als konzentrationsbezogener Wirkungsgrad für den Zu- und Ablauf des Filters ermittelt.

Die zurzeit vorliegenden Erfahrungen deuten auf eine Anzahl von 3.000 bis ca. 15.000 durchsetzbare Bettvolumina hin, bis die GAK ausgetauscht oder regeneriert werden muss. Von Seiten der Planer und Institute ist die vorherige Durchführung von labor- und/oder halbtechnischen Versuchen zur Abschätzung der erzielbaren Bettvolumina dringend zu empfehlen.

Anlagen